招标编号    DHDXSB2012012

恒温恒湿实验室工程

招标文件

招标单位:  东华大学资产管理处

使用单位:  东华大学纺织学院

二0 一二年五月九日

投标邀请书

标书编号：DHDXSB2012012

东华大学资产管理处受我校纺织学院的委托，就纺织学院“恒温恒湿实验室工程”项目进行公开招标，兹邀请合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2012年5月9日 在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标截止时间2012年5月16日 下午14:30 时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。

3．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

4．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标方须知。

招标联系人：沈秋仙

电话： 67792465

地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼123室

（以上是投标书送达地址）

现场勘察、技术联系人：沈春龙

联系电话：67792807

一、投标人须知：

1．投标文件包括下列部分：

（l）对招标货物进行报价以及注有详细的文字说明，投标方可以在投标文件中建议不同的标准、型号和方案，但合理性和先进性应该相当于或超过招标文件中的要求。

（2）货物主要技术指标的详细说明及图文资料。

（3）提供投标资格证明，包括营业执照、税务登记证明、组织机构代码证、主要部件制造厂商受权书、装饰装修工程三级（含三级）以上资质或机电安装三级（含三级）以上资质、安全生产许可证（投标单位注册资金必须大于50万元人民币）

（4）法人代表授权书及法人代表和委托人身份证复印件

（5）为使招标方能够正常、连续地使用所购货物，投标方应在投标书中承诺所提供货物从招标方开始使用后完整备件供应期限和优惠条件， 并具有一定的销售业绩和技术支持服务、维修、维护能力的支撑材料。

2．投标报价：

（1）投标报价应填报品目的数量、产地、单价与总价、最后优惠价或优惠条件。每一个相同指标的品目只允许有一个报价，不接受不确定报价。报价方式：人民币

（2）投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的（除非招标方对货物制作提出新的要求），不得以任何理由予以变更。

3．投标人应在投标文件中注明投标货物的交货期和保修期（验收合格之日起），交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

4．投标有效期（为中标后30天）期满之前，招标方将以电话形式通知中标人，未中标者不再另行通知。

5．付款方式：合同签订后预付30%，安装完成验收合格后付30%，审计结束后卖方开立100%全额发票及支付10%的质保金,买方收到后付至审计价的90%，10%质保金于保修结束后返还。特殊情况另行商定。

二、投标函件及有关格式

1．投标函格式

致：

根据贵方                                      项目招标采购的货物的投标邀请书（招标编号为：                       ）现在正式授权的下列签字人                     （姓名和职务）代表投标人                （投

标人的名称）,提交下述投标文件正本1份，副本 4份：

（1）投标报价表（加盖公章）；

（2）货物说明一览表；

（3）规格响应表；

（4）资格证明文件；

（5）其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下；

(a)按招标文件的规定提交的货物及提供伴随服务的投标包件            总价为（大写）            。

(b)我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

(c)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改文件（如有该文件），我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

(d)我们同意在开标日期起遵循本投标书的规定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力，而且有可能中标。

(e)我们将信守承诺在开标后规定的投标有效期内不会撤回投标。

(f)同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(g)我们完全理解贵方不一定要接受最低价的报价的投标或迟收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

联系地址：

邮政编码：

电话号码/手机号：

传真号码：

电子邮件：

投标人代表姓名：

公章：

日期：       年      月      日

2．法人代表授权书

本授权书声明：注册于             的                  公司的在下面签字的             （法人代表姓名、职务）代表本公司授权              （单位）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人就项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行完成和保修并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称（公章）：

地址：

三、技术要求：

1．实验室总面积约50M2，其中恒温恒湿区域面积约45M2。

*2. 温湿度控制范围：20±1℃，相对湿度：65±2%；循环次数15~30次/h；空气流速：≤0.25m/s；新风补充：≥0.5m3/人.分；噪音：≤55dB；

*3. 空调采用上送下回送回风方式；

*4. 恒温恒湿机组采用精密空调机组；

*5. 精密空调采用变频技术，投标方以法国约顿品牌机型报价或优于该品牌的机型；

6．彩钢夹芯板厚度为5公分，芯层材料要达到保温与消防要求并且墙、顶、地需用3公分厚A级防火材料酚醛做贴面保温；

7．地面采用架空地板，瓷砖贴面；

8．需配备变频除垢仪和漏水报警检测装置；

9．送风口设计应做到均匀分布，需配置新风机；

10．实验室工作人数以5人计（新风量设计时考虑）；

11．实验室装修结束后，其室内净高要达2.5米以上；

12．工程结束后需通过正规权威检测部门出具检测报告；

13．标书中包括详细工程方案及施工方案、主要设备的型号及技术指标、分类报价等。

四、其他要求：

1. 投标单位必须是独立法人单位，不接受联合体投标；

2. 提供一定数量同类工程及以上业绩合同复印件；

3．业绩中有达到温度精度±1℃，湿度精度为±2%RH的项目，并提供正规权威检测部门出具的报告。

五、设备交货时间：

2012年6月，具体以合同为准。

六、售后服务：

投标人必须有稳定的技术支持和售后服务机构，并注明详细的保修年限、范围、费用、响应时间、保养间隔、违约责任等维修服务条款，以及保修期满后的服务承诺。

整套系统至少保修理3年，保修期间中标方免费负责保修保养。终生负责维修。

注：

1.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，并将其列入不诚信记录名单，视情况限期禁止参加东华大学的设备采购活动。

2．如果实质性响应招标文件的所有投标商的投标价格均超过业主对本项目的预算，业主将保留在发出中标通知书之前拒绝所有投标的权利。投标方应考虑高校为特殊采购方，给予最大的优惠。

3．“*”为必须响应的指标，任何偏离将可能导致废标。